## CÁLCULOS VARIOS (hidden)
TIPO DE FLUJO SEGÚN REYNOLD | Densidad | Diámetro entrada | Diámetro salida | Velocidad | Viscosidad del fluido
BOMBA PRENSA | 997 kg/m3 | 12 | 10 |  | 1,00 mm²/s
AGUA |  | 304.8 | 254
Re

## ALTURA DE BOMBEO
TDH | ø 610 | m3/seg | mm a mts | A | V=Q/A | TDH | CAUDAL (Q) 581 mm | TDH | CAUDAL (Q) 475 mm
0 | 154.96 | 0.043044 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 141.93 | 0 | 95.71
22.06 | 154.96 | 0.043044 |  |  | #VALUE! | 36.81 | 141.88 | 37.88 | 95.52
37.1 | 154.96 | 0.043044 |  |  | #VALUE! | 59.7 | 141.89 | 60.76 | 95.53
59.98 | 154.97 | 0.043047 |  |  | #VALUE! | 82.58 | 141.84 | 83.65 | 95.53
82.86 | 154.83 | 0.043008 |  |  | #VALUE! | 105.45 | 141.53 | 106.53 | 95.54 | 150
105.74 | 154.58 | 0.042939 |  |  | #VALUE! | 128.34 | 141.51 | 129.41 | 95.37
128.62 | 154.59 | 0.042942 |  |  | #VALUE! | 151.22 | 141.45 | 152.29 | 95.16
151.5 | 154.38 | 0.042883 |  |  | #VALUE! | 174.1 | 141.15 | 175.17 | 95.16
174.38 | 154.21 | 0.042836 |  |  | #VALUE! | 196.98 | 141.07 | 198.05 | 94.83
197.26 | 154.21 | 0.042836 |  |  | #VALUE! | 219.86 | 140.95 | 220.93 | 94.76
220.14 | 153.88 | 0.042744 |  |  | #VALUE! | 242.74 | 140.75 | 243.8 | 94.41
243.02 | 153.83 | 0.042731 |  |  | #VALUE! | 265.62 | 140.63 | 266.68 | 94.27
265.9 | 153.68 | 0.042689 |  |  | #VALUE! | 288.49 | 140.37 | 289.56 | 94.01
288.78 | 153.45 | 0.042625 |  |  | #VALUE! | 311.37 | 140.25 | 312.43 | 93.65
311.66 | 153.35 | 0.042597 |  |  | #VALUE! | 334.25 | 139.99 | 335.31 | 93.34
334.54 | 153.07 | 0.042519 |  |  | #VALUE! | 357.13 | 139.81 | 358.19 | 93.02
357.42 | 152.95 | 0.042486 |  |  | #VALUE! | 380.01 | 139.6 | 381.06 | 92.68
380.29 | 152.68 | 0.042411 |  |  | #VALUE! | 402.88 | 139.2 | 403.93 | 92.26
403.17 | 152.45 | 0.042347 |  |  | #VALUE! | 425.76 | 139.1 | 426.81 | 91.87
426.05 | 152.3 | 0.042306 |  |  | #VALUE! | 448.64 | 138.83 | 449.68 | 91.44
448.93 | 152.05 | 0.042236 |  |  | #VALUE! | 471.51 | 138.46 | 472.56 | 91.05
471.81 | 151.84 | 0.042178 |  |  | #VALUE! | 494.39 | 138.16 | 495.43 | 90.59
494.68 | 151.53 | 0.042092 |  |  | #VALUE! | 517.27 | 137.82 | 518.3 | 90.11
517.56 | 151.21 | 0.042003 |  |  | #VALUE! | 540.14 | 137.47 | 541.17 | 89.43
540.43 | 150.91 | 0.041919 |  |  | #VALUE! | 563.02 | 137.12 | 564.05 | 89.13
563.31 | 150.61 | 0.041836 |  |  | #VALUE! | 585.89 | 136.76 | 586.92 | 88.62
586.19 | 150.29 | 0.041747 |  |  | #VALUE! | 608.76 | 136.36 | 609.79 | 87.92
609.06 | 149.99 | 0.041664 |  |  | #VALUE! | 654.51 | 135.47 | 632.66 | 87.44
631.94 | 149.57 | 0.041547 |  |  | #VALUE! | 677.38 | 134.99 | 655.53 | 86.78
654.72 | 149.19 | 0.041442 |  |  | #VALUE! | 700.25 | 134.42 | 678.39 | 86.12
683.58 | 148.74 | 0.041317 |  |  | #VALUE! | 723.13 | 133.9 | 701.26 | 85.42
705.23 | 148.28 | 0.041189 |  |  | #VALUE! | 745.99 | 133.26 | 724.13 | 84.71
729.67 | 147.67 | 0.041019 |  |  | #VALUE! | 768.86 | 132.69 | 747 | 83.96
752.54 | 147.1 | 0.040861 |  |  | #VALUE! | 791.73 | 132.03 | 769.86 | 83.16
775.41 | 146.56 | 0.040711 |  |  | #VALUE! | 814.6 | 131.32 | 792.73 | 82.42
798.28 | 146.03 | 0.040564 |  |  | #VALUE! | 837.47 | 130.66 | 815.59 | 81.48
821.15 | 145.3 | 0.040361 |  |  | #VALUE! | 860.34 | 129.91 | 838.45 | 80.6
844.02 | 144.66 | 0.040183 |  |  | #VALUE! | 883.2 | 129.1 | 861.32 | 79.72
866.88 | 143.92 | 0.039978 |  |  | #VALUE! | 906.07 | 128.28 | 884.18 | 78.79
889.75 | 143.21 | 0.039781 |  |  | #VALUE! | 928.93 | 127.44 | 907.04 | 77.94
912.62 | 142.48 | 0.039578 |  |  | #VALUE! | 951.79 | 126.62 | 929.91 | 77.08
935.48 | 141.69 | 0.039358 |  |  | #VALUE! | 974.66 | 125.74 | 952.77 | 76.2
958.35 | 140.91 | 0.039142 |  |  | #VALUE! | 997.52 | 124.89 | 975.64 | 75.29
981.21 | 140.08 | 0.038911 |  |  | #VALUE! | 1020.38 | 123.92 | 998.5 | 74.38
1004.08 | 139.32 | 0.0387 |  |  | #VALUE! | 1043.25 | 123.04 | 1021.36 | 73.54
1026.94 | 138.35 | 0.038431 |  |  | #VALUE! | 1066.11 | 122.06 | 1044.23 | 72.63
1049.8 | 137.49 | 0.038192 |  |  | #VALUE! | 1088.97 | 121.13 | 1067.09 | 71.77
1072.67 | 136.63 | 0.037953 |  |  | #VALUE! | 1111.83 | 120.13 | 1089.95 | 70.86
1095.53 | 135.78 | 0.037717 |  |  | #VALUE! | 1134.69 | 119.18 | 1112.82 | 69.98
1118.4 | 134.86 | 0.037461 |  |  | #VALUE! | 1157.55 | 118.12 | 1135.68 | 69.01
1141.26 | 133.93 | 0.037203 |  |  | #VALUE! | 1185.74 | 116.8 | 1158.54 | 68.07
1164.12 | 133 | 0.036944 |  |  | #VALUE! | 1226.13 | 114.95 | 1181.4 | 66.96
1186.98 | 132.02 | 0.036672 |  |  | #VALUE! | 1248.99 | 113.95 | 1204.26 | 65.81
1209.85 | 131.16 | 0.036433 |  |  | #VALUE! | 1271.85 | 112.82 | 1227.11 | 64.7
1232.7 | 130.03 | 0.036119 |  |  | #VALUE! | 1294.71 | 111.71 | 1249.97 | 63.48
1255.57 | 129.03 | 0.035842 |  |  | #VALUE! | 1317.57 | 110.58 | 1272.83 | 62.26
1278.43 | 128.01 | 0.035558 |  |  | #VALUE! | 1340.43 | 109.49 | 1295.68 | 61.04
1301.29 | 126.95 | 0.035264 |  |  | #VALUE! | 1363.29 | 108.33 | 1318.54 | 59.88
1324.15 | 125.93 | 0.034981 |  |  | #VALUE! | 1386.14 | 107.2 | 1341.4 | 58.72
1347.01 | 124.86 | 0.034683 |  |  | #VALUE! | 1409 | 106.05 | 1364.25 | 57.5
1369.86 | 123.79 | 0.034386 |  |  | #VALUE! | 1433.3 | 104.95 | 1387.11 | 56.3
1392.72 | 122.69 | 0.034081 |  |  | #VALUE! | 1454.72 | 103.76 | 1409.97 | 55.11
1415.58 | 121.56 | 0.033767 |  |  | #VALUE! | 1477.57 | 102.47 | 1432.82 | 53.86
1438.44 | 120.47 | 0.033464 |  |  | #VALUE! | 1500.43 | 101.23 | 1450.49 | 52.93
1461.3 | 119.34 | 0.03315 |  |  | #VALUE! | 1523.28 | 100.02
1484.16 | 118.22 | 0.032839 |  |  | #VALUE! | 1546.14 | 98.78
1506.24 | 117.22 | 0.032561 |  |  | #VALUE! | 1568.99 | 97.47
1529.87 | 115.91 | 0.032197 |  |  | #VALUE! | 1591.85 | 96.24
1552.73 | 114.71 | 0.031864 |  |  | #VALUE! | 1614.7 | 94.84
1575.59 | 113.49 | 0.031525 |  |  | #VALUE! | 1637.56 | 93.53
1598.44 | 112.29 | 0.031192 |  |  | #VALUE! | 1660.41 | 92.2
1621.3 | 111.03 | 0.030842 |  |  | #VALUE! | 1683.26 | 90.7
1644.15 | 109.74 | 0.030483 |  |  | #VALUE! | 1706.11 | 89.32
1667.01 | 108.49 | 0.030136 |  |  | #VALUE!
1689.86 | 107.08 | 0.029744 |  |  | #VALUE!
1707.61 | 105.95 | 0.029431 |  |  | #VALUE!
1735.57 | 104.36 | 0.028989 |  |  | #VALUE!
1753.26 | 103.21 | 0.028669 |  |  | #VALUE!
1762.88 | 102.75 | 0.028542 |  |  | #VALUE!

## Hoja1
BBA KSB OMEGA 250-600 Diámetro 610 mm
| m3/hr | m3/seg
Caudal de bombeo (Q) | 1210 | 0.33611
Altura de bombeo | 111 | mts
Altura de bombeo requerida (TDAH) | 111 | mts
Diámetro nominal (D) | 0.61 | mts
Reynold | 88087.1851 | -
Área | 0.29 | mts2
Velocidad C | 1.159 | mts/seg
Potencia consumida (W) | 4302.9531 | watts | 5.77 | Hp
Densidad del fluido (y)-(p) | 998 | kg/m³
Eficiencia (n) | 84.8% | -
NPSHR | 4.29 | mts
NPSH 3% | 3.8 | mts
Viscosidad dinámica (u) | 0.00801 | Pa*seg
Velocidad de giro | 1492 rpm
Viscosidad | 1,00 mm²/s
Absorción de potencia | 430,32 kW
Número de curva | K42796/0
Diámetro efectivo del rodete | 581,0 mm
Estándar de aceptación | Sin tolerancias según ISO 9906 2B